Opis przedmiotu Zamówienia

Wykonanie przeglądu i konserwacji agregatów prądotwórczych

- Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja 9 agregatów prądotwórczych zgodnie z załączonym wykazem;

- Usługa polegająca na przeglądzie zespołów prądotwórczych powinna zostać przeprowadzona w miejscu instalacji urządzenia;

- Materiały niezbędne do wykonania usługi muszą być nowe i pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji na teren Unii Europejskiej;

- Zamówienie ma charakter ryczałtowy, a cena za usługę powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienie w szczególności koszty usługi, koszty transportu oraz koszty materiałów instalacyjnych;

- W przypadku materiałów instalacyjnych dopuszcza się stosowanie materiałów producentów innych niż producent zespołu prądotwórczego, lecz dany materiał powinien być przeznaczony do wykorzystania w serwisowanym urządzeniu. Wykonawca musi udzielić gwarancji jakości na materiały instalacyjne lub usługę na okres jednego roku lub 200 roboczogodzin;

- Osoby wykonujące prace serwisowe, skierowane do realizacji zadania muszą posiadać niezbędną wiedzę z zakresu serwisowania zespołów prądotwórczych oraz niezbędne uprawnienia;

- Zamawiający określił w dokumencie pn. „Załączniku 1 - Wykaz zespołów prądotwórczych wraz z określeniem zakresu szczegółowego przeglądu” szczegółowy zakres wymiany materiałów eksploatacyjnych wraz z zestawieniem aktualnie zainstalowanych materiałów. Dodatkowo zostało określone wymagania dotyczące uruchomienia próbnego zespołu prądotwórczego wraz z rodzajem obciążenia. Tabela ta stanowi integralną część niniejszej dokumentacji i jest zestawieniem czynności obligatoryjnych do przeprowadzenia na zespole prądotwórczym;

- W ramach realizacji zamówienia i potrzeb należy wykonać prace techniczno-eksploatacyjne polegające na:

  - Przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych agregatu wraz z czyszczeniem sprężonym powietrzem brudu powierzchniowego obudowy, zewnętrznych części zbiorników, elementów sterujących, prądnicy, silnika oraz chłodnicy;

  - Przeprowadzenie oględzin zewnętrznych wraz z przeprowadzeniem i zlokalizowaniem uszkodzeń mechanicznych i/lub nieszczelności;

  - Wzrokowe oględziny szczelności układu paliwowego, pompy wtryskowej, odstojników paliwa oraz wskaźników poziomu paliwa pod kątem uszkodzeń i nieprawidłowości pracy;

  - Wymiana filtrów paliwa zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w tabeli „Załącznik 1 - Wykaz zespołów prądotwórczych wraz z określeniem zakresu szczegółowego przeglądu”. W przypadku braku wymiany filtra paliwa należy dokonać jego oględzin pod kątem czystości i sprawności. Zamawiający określił producenta i model aktualnie zainstalowanego filtra paliwa;

  - Wymianie grzałki układu wstępnego podgrzewania silnika połączona z wymianą opasek połączeniowych przewodów chłodzenia zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w tabeli „Załącznik 1 - Wykaz zespołów prądotwórczych wraz z określeniem zakresu szczegółowego przeglądu”. W przypadku wymiany grzałki układu wstępnego podgrzewania należy bezwzględnie przeprowadzić wymianę płynu chłodzącego;

  - Wymianę lub kontrolę wraz z kontrolą progu zamarzania oraz wrzenia zgodnie z szczegółowymi wymaganiami zawartymi w tabeli 1. W braku wymiany płynu chłodzącego oraz spełnieniem przez płyn wymaganych parametrów wymaga się uzupełnienia niedoborów płynu chłodniczego (o ile występują);

  - Należy dokonać sprawdzenia szczelności układu chłodzenia w szczególności w miejscach połączeń z grzałką układu podgrzewania oraz przy złączach elektrycznych;

  - Należy dokonać oględzin chłodnicy i stanu wentylatora chłodnicy pod kątem uszkodzeń i luzów;

  - Należy przeprowadzić wymianę oleju silnikowego wraz z instalacją nowego filtra oleju zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w tabeli „Załącznik 1 - Wykaz zespołów prądotwórczych wraz z określeniem zakresu szczegółowego przeglądu”;

  - Należy przeprowadzić kontrolę szczelności układu smarowania po wymianie oleju silnikowego (w szczególności uszczelki filtra oleju);

  - Sprawdzenie układu rozruchowego

  - Wymiana lub kontrola akumulatora rozruchowego zgodnie z ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w tabeli „Załącznik 1 - Wykaz zespołów prądotwórczych wraz z określeniem zakresu szczegółowego przeglądu”;

  - Kontrola napięcia ładowania akumulatorów;

  - Kontrola rozrusznika;

  - Kontrola instalacji sterującej w szczególności połączeń kablowych sterowania i automatyki;

  - Kontrola i ocena stanu wibroizolatorów;

  - Kontrola połączeń silnika, prądnicy i obudowy;

  - Należy dokonać sprawdzenia poprawności pracy regulatora napięcia;

  - Należy dokonać kontroli poprawności pracy czujników ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodzącej, temperatury oleju oraz czujników wskaźników wielkości elektrycznych;

  - Należy dokonać kontroli stanów zacisków układu elektrycznego prądnicy w tablicy rozdzielczej agregatu;

  - Kontrola napięcia prądnicy, testy zespołu pod obciążeniem wskazanym w tabeli „Załącznik 1 - Wykaz zespołów prądotwórczych wraz z określeniem zakresu szczegółowego przeglądu” oraz kontrola poprawności działania układu Samoczynnego Załączania Rezerwy. Wymaga się minimum 30 minutowej pracy zestawu;

  - Kontrola stanu izolacji;

  - Należy dokonażć sprawdzenia stanu filtrów powietrza z ewentualną wymianą określoną w tabeli „Załącznik 1 - Wykaz zespołów prądotwórczych wraz z określeniem zakresu szczegółowego przeglądu”;

  - Należy dokonać sprawdzenia układu wstępnego podgrzewania;

  - Należy dokonać sprawdzenia działania przepustnic powietrza;

  - Należy dokonać sprawdzenia stanu elementów czerpni i wyrzutni powietrza oraz poprawności pracy elementów sterujących;

  - Należy dokonać sprawdzenia poprawności instalacji układu spalin

- Dla każdego z zespołów prądotwórczych wymaga się sporządzenia protokołu z przeglądu z określeniem przeprowadzonych czynności serwisowych oraz parametrami zmierzonymi w trakcie przeglądu. Należy dodatkowo określić ilość zużytych materiałów eksploatacyjnych wraz z ich dokładną identyfikacją (producent / model / rodzaj). Protokół należy dostarczyć do zamawiającego. Protokół powinien zawierać również stwierdzenie możliwości pracy zestawu (sprawny / niesprawny);

- Wymaga się wykonania zamówienia w minimum 30 dni od chwili przekazania zamówienia;

Załącznik 1 - Wykaz zespołów prądotwórczych wraz z określeniem zakresu szczegółowego przeglądu

| L.p. | Miejsce instalacji | Producent i model urządzenia | Zabudowa | TEST OBCIĄŻENIA | Wymagania dotyczące przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZEWNĘTRZNE | OBIEKTOWE | BEZ OBCIĄŻENIA | BEZ TESTU | Wymiana oleju i filtra oleju | Wymiana filtru powietrza | Wymiana grzałki układu wstępnego podgrzewania | Wymiana chłodziwa | Wymiana filtrów paliwa | Wymiana akumulatora |
| 1 | Stacja Radarowa Hel, głowica zielona falochronu wejściowego do portu Hel | FG Wilson P33-1 rok produkcji 2013 (silnik Perkins 2490/1500) (prądnica LL 1514F) | Wewnętrzny w kontenerze |  | X |  |  | TAK (BALDWIN BT216) | TAK (PERKINS 26510362) | NIE | NIE | TAK (PERKINS 26560163) | NIE (12V 90AH) |
| 2 | Stacja Radarowa Władysławowo, głowica czerwona falochronu wejściowego do portu Władysławowo | FG Wilson P33-1 rok produkcji 2013 (silnik Perkins 2490/1500) (prądnica LL 1514F) | Wewnętrzny w kontenerze |  | X |  |  | TAK (BALDWIN BT216) | TAK (PERKINS 26510362) | NIE | NIE | TAK (PERKINS 26560163) | NIE (12V 90AH) |
| 3 | Stacja Radarowa Gdańsk Nowy Port, port Gdańsk | FOGO FP40 rok produkcji 2013 (silnik Perkins 2502/1500) (prądnica SK160WB) | Wewnętrzny w pomieszczeniu |  | X |  |  | TAK (BALDWIN BT216) | TAK (PERKINS 26510337) | NIE | NIE | TAK (PERKINS 26560163) | NIE (12V 100AH) |
| 4 | Stacja Radarowa Łeba, port Łeba | FG Wilson P33-1 rok produkcji 2013 (silnik Perkins 2490/1500) (prądnica LL 1514F) | Wewnętrzny w kontenerze |  | X |  |  | TAK (FGW 10000-51233) | TAK (PERKINS 26510362) | NIE | NIE | TAK (PERKINS 26560163) | NIE (12V 90AH) |
| 5 | Stacja Radarowa Ustka, Ustka-Modlinek | FOGO FM 40 AGC rok produkcji 2014 (silnik Mitsubishi S4S-DT61SD) (prądnica SK160WB) | Zewnętrzny w obudowie dźwiękochłonnej |  | X |  |  | TAK (HIFI SO6142) | TAK | NIE | NIE | TAK (HIFI SN 25964) | NIE (12V 75AH) |
| 6 | Pion Oznakowania Nawigacyjnego, Gdynia, ul. 3 Maja 9-13 | FG Wilson P50-1 rok produkcji 2013 (silnik Perkins 2502/1500) (prądnica LL 1514L) | Wewnętrzny w pomieszczeniu |  | X |  |  | TAK (BALDWIN BT216) | TAK (SL 8003) | TAK (263-0627 HOTSTART) | TAK | TAK (PERKINS 26560163) | NIE (12V 90AH) |
| 7 | Kapitanat Portu Gdynia, Gdynia ul. Polska 2 | FG Wilson P88-2 (silnik Perkins 2430/1800) (prądnica LL 2014L) | Wewnętrzny w pomieszczeniu |  |  | X |  | TAK (SP 4384) | TAK (PERKINS 26510380) | NIE | NIE | TAK (PERKINS 26560201) | NIE (12V 100Ah) |
| 8 | Kapitanat Portu Kołobrzeg, Kołobrzeg, ul. Morska 8 | FOGO FM15 ACG rok produkcji 2015 (silnik S4L2-61SD) (prądnica NSM TR132SB) | Zewnętrzny w obudowie dźwiękochłonnej |  | X |  |  | TAK (HIFI T8304) | TAK (DURALITE 546446) | NIE | NIE | TAK (HIFI FT 23 V) | NIE (12V 75AH) |
| 9 | Latarnia Morska Ustka Ustka, ul. | FG Wilson P50-1 rok produkcji 2013 (silnik Perkins 2502/1500) (prądnica LL 1514L) | Wewnętrzny w pomieszczeniu |  | X |  |  | TAK (FGW 10000-51233) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE |